附件2：《采集器、控制器及组网设备技术指标》

| 名称 | 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 数据采集模块 | 采集内容 | 1.环境温湿度：温湿度计、静态、RS485信号。 2.结构温度：PT100温度计、静态、模拟信号 3.应变：应变计、静态、模拟信号。 4.支座位移：位移计、静态、模拟信号/RS485信号。 5.结构振动：拾振器、动态、模拟信号。 6.索力：索力计（频率法）、动态、模拟信号。 7.倾角：倾角计、静态模拟/RS485信号。 |
|  | 布线方式 | 分布式采集，485总线 |
|  | 供电方式 | 市电 |
|  | 共模干扰 | 120dB |
|  | 信号输入 | 模拟信号：电压±10V，电流4~20mA；数字信号：RS485 |
|  | 采样频率 | 动态：5~200Hz（可调）；静态：动态：10min（可调） |
|  | 采样模式 | 连续采样/定时采样/触发采样（可远程控制模式转换） |
|  | 工作环境 | 温度：-20℃~85℃：湿度≤90%（20±5℃条件下） |
|  | 通信接口 | RS485 |
|  | 分辨力 | 静态：≥16位，动态:≥24位 |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
| 串口服务器 | 网络协议 | IP、TCP/UDP、ARP、ICMP、IPV4、HTTP |
|  | 透传方式 | TCP Server/TCP client/UDP Server/UDP client |
|  | 网口速率 | 10/100M自适应、支持可手动设置 |
|  | 网口形式 | RJ45 |
|  | 网口数量 | ≥1 |
|  | 串口形式 | RS485 |
|  | 串口数量 | ≥2 |
|  | 串口波特率 | 600-230.4k(bps) |
|  | 配置方式 | 软件、AT指令、网页 |
|  | 工作温度 | -20~80℃ |
|  | 存储温度 | -40~105℃ |
|  | 存储湿度 | 5%~95%（无凝露） |
|  | 工作电压 | DC 9~36V或AC 85~265V，50/60Hz |
|  | 其他功能 | 1 具有Reset键，可在机器死机时强制复位。 2 支持IP(DHCP)和静态IP。 3 每个网口和串口都有独立的指示灯，方便地指示工作状态。 4 支持软件升级。 5 支持状态监测。 |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
| 工业交换机 | 通讯端口 | 10/100/1000M自适应RJ45端口 |
|  | 端口数量 | 16 |
|  | 工作温度 | -20~80℃ |
|  | 存储温度 | -40~70℃ |
|  | 工作湿度 | 10%~90%RH不凝结 |
|  | 存储湿度 | 5%~90%RH不凝结 |
|  | 输入电源 | 直流或交流（可选） |
|  | POE供电 | 支持 |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| 工控机 | 处理器 | CPU Intel Core i7 3.3 GHz 及以上 |
|  | 主板 | 支持i7 的处理器主板 |
|  | 内存 | 8GB DDR4 |
|  | 网络接口 | 2*100/1000M以太网口 |
|  | 存储 | HDD或SSD |
|  | 串口 | ≥1 |
|  | 硬盘 | ＞64G |
|  | USB接口 | ≥3 |
|  | 工作温度 | -20~80℃ |
|  | 相对湿度 | 95%@40℃ |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| 数据服务器 | 处理器 | 2 个英特尔®至强®处理器E5-2650(八核3.3 GHz) |
|  | 内存 | 8GB |
|  | 硬盘 | ≥2TB，支持热插拔 |
|  | 光驱 | DVD |
|  | 安装方式 | 2U机架式 |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| 视频服务器 | 硬盘驱动 | 8个SATA接口，1个eSATA接口，每个接口支持容量最大10TB的硬盘 |
|  | 网口 | RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | 串口 | ≥1 |
|  | USB接口 | ≥3 |
|  | 视频输入 | 8路 |
|  | 输入宽带 | 128M接入，256M转发 |
|  | 接入协议 | 支持各主流摄像头厂家协议 |
|  | HDMI输出 | ≥2路 |
|  | VGA输出 | ≥2路 |
|  | 音频输出 | ≥2路RCA接口 |
|  | 工作温度 | -20~80℃ |
|  | 工作湿度 | 10%~90% |
|  | 安装方式 | 2U机架式 |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| 动态称重服务器 | 数据管理软件 | 包含 |
|  | 串口 | ≥1 |
|  | 网口 | ≥1 |
|  | 环境温度 | -20~80℃ |
|  | 环境湿度 | 0%~95% |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| 路由器 | 通信制式 | 中国电信、中国联通、中国移动 |
|  | 协议 | SPA+/HSPA/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO制式 |
|  | 网络接口 | ≥4*LAN(RJ45 接口） |
|  | 无线速率 | ≥300Mbps，支持同时工作在2.4GHz和5.0GHz频段 |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| UPS | 类别 | 在线式 |
|  | 功能 | 断电延时 |
|  | 效率 | ≥80% |
|  | 输入频率 | 不窄于48~52Hz |
|  | 输出有功功率 | ≥额定容量*0.9KW/KVA |
|  | 输入电压 | AC:100~300V |
|  | 输出电压 | AC:198~242V |
|  | 工作温度 | -20~80℃ |
|  | 使用寿命 | 符合现行国家/行业设备标准 |
|  | 其他 | 提供第三方检测报告 |
| 浪涌保护器 | 工作温度 | -20~85℃ |
|  | 工作湿度 | 0%~95%RH |
|  | 其他指标 | 满足《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）、《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》）（CA/T 670） |

注：各设备安装配件等应满足行业相关规范要求。